# Интерфейс пользователя

Рис.1. Сообщения на дисплее контроллера

Назначение кнопок и переключателей

| Кнопки | Назначение – вызов режима: |
| --- | --- |
| F1 | Кнопка вызова меню; переход по пунктам осуществляется стрелками «Вверх», «Вниз»; вход (ввод) – кнопка «Enter», выход – «Escape» |
| «ПУСК-СТОП» | Флажок или кнопка на дверце ЩУ (дискретный вход контроллера) |
| F3 | Просмотр состояния исполнительных устройств (в %) |
| F4 | Просмотр вычисленных значений компенсации уставки |
| Ок | Ввод (подтверждение) |
| Esc | Отмена (выход из меню, сброс аварии) |
| «В меню контроллера» | Переключение управления с местного на дистанционное и наоборот; текущий тип управления отображается на дисплее; |
| [Fn] | Функциональная – задействует верхний регистр кнопок контроллера |
| Стрелки | Для работы с меню. |

## Включение установки в работу

### Общее описание

Для включения установки служит флажок-переключатель на панели щита управления, подключенный к дискретному входу контроллера.

Рис.  1 – Флажковый переключатель

### Работа

Изменение режима работы установки производится переключением флажка в положение:

«Стоп» – безусловный переход в дежурный режим («Останов» в местном режиме управления, «Блокировка» в остальных режимах)

«Пуск» – переход в рабочий режим

После подачи питания на щит управления вентустановка переходит в соответствующий положению переключателя режим.

Вентустановкой также можно управлять дистанционно, от выносного терминала или от системы диспетчеризации. Подробнее о режимах управления смотрите в главе «Режимы управления».

|  | Флажок-переключатель в положении «Стоп» блокирует дистанционное включение установки. Также при этом положении переключателя невозможен запуск установки по расписанию |
| --- | --- |

## Одноступенчатый вентилятор

### Общее описание

Вентиляторы обеспечивают подачу свежего воздуха с улицы в помещение и выброс отработанного воздуха за пределы помещения.

### Работа

Вентиляторы притока (вытяжки) запускаются при переходе установки в режим «Работа» и останавливаются в режиме «Останов» и «Блокировка».

|  | При запуске установки вентилятор может запускаться одновременно с открытием жалюзи (воздушного клапана) или после открытия жалюзи приточного канала (см. раздел «Жалюзи»). Также возможно резервирование приточного вентилятора, подробнее см. раздел «Резервирование». |
| --- | --- |

### Аварии

Для вентиляторов предусматриваются следующие виды защит:

«Обрыв ремня» фиксируется по сигналу прессостата (дифференциальному реле давления), измеряющему перепад давления между всасом и нагнетанием вентилятора

Обработка сигнала перегрузки электродвигателя (термореле, УЗД или встроенный термоконтакт)

Последовательность отработки защиты «Обрыв ремня» следующая:

В состоянии «Останов», контроллер проверяет работоспособность прессостата, т.е. в течение промежутка времени «Время реакции» (задается в Настройках контроллера), прессостат не должен фиксировать никакого перепада давления. В случае неисправности, например, при обрыве кабеля прессостата, вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня (вытяжка)».

При запуске вентустановки прессостат должен сработать после раскрутки вентилятора. Если этого не произойдет в течение промежутка времени «Время реакции» (задается в Настройках контроллера), вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Обрыв ремня (приток)» или «Обрыв ремня (вытяжка)».

Для отключения обработки этой аварии необходимо задать настройку «время реакции» равной 0.

При срабатывании защиты электродвигателя вентустановка переходит в дежурный режим и в журнал контроллера записывается событие «Перегрузка (приток)» или «Перегрузка(вытяжка)».

Аварии можно снять удержанием кнопки ESC в течение 
5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

### Настройки

Описание доступных настроек вентилятора приведено в Табл. 1

Табл. 1 – Настройки вентилятора

| Наименование | Размерность | Описание | Заводское значение | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| время реакции | сек | Время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. Если задан ноль, то данная функция отключена. (Если вентилятор остановлен, а датчик ложно показывает наличие разницы давлений, также будет сгенерирована авария) | 20 | 1…1600 |

## Водяной калорифер

### Общее описание

Возможности контроллера по управлению водяным калорифером:

Автоматическое поддержание заданной температуры обратной воды в дежурном режиме

Автоматическое поддержание разрешённых теплосетью границ температуры обратной воды при работе вентустановки

Автоматический контроль и предотвращение опасности обмерзания калорифера путём анализа температур обратной воды и в канале. Также контролируется сигнал от капиллярного термостата.

Несколько режимов «Мягкого пуска», позволяющих запустить установку даже в самых неблагоприятных условиях: «мягкий», «усиленный» и «перегрузочный»

Возможность отключения контроля замерзания по температуре канала в дежурном режиме и первое время после включения вентилятора (функция продувки «холодного» канала)

Управление циркуляционным насосом

### Работа

Дежурный режим

В дежурном режиме контроллер производит управление краном калорифера, поддерживая температуру обратной воды равной значению, заданному параметром «Тобр,деж». Стабилизирующий регулятор использует для работы коэффициенты, задаваемые параметрами «P(дежурный)» и «I(дежурный)». Точность удержания температуры определяется геометрическими параметрами вентустановки и точностью настройки регулятора.

|  | При желании можно перевести регулятор в триггерный режим, это достигается заданием «P(дежур)» = 9999, «I(дежур)» = 2.В этом случае кран будет полностью открываться при падении температуры обратной воды ниже уставки «Тобр,деж» и затем полностью закрываться. И так до следующего падения температуры. |
| --- | --- |

Запуск

При переходе из режима «Останов» в режим «Работа», начинается прогрев калорифера до температуры обратной воды, определяемой параметром «Тобр.прогр». Этот режим называется «Прогрев».

Рис. 1 – Режим «Прогрев»

«Мягкий пуск»

После прогрева начинается процедура мягкого пуска. Если параметр «Время запуска,сек» равен нулю, то функция «Мягкого пуска» неактивна. В зависимости от выставленного в меню метода мягкого пуска («Метод запуска»), возможны следующие сценарии:

Метод «0» (мягкий): Ограничение скорости понижения температуры обратной воды (Рис. 2). Величину ограничения можно задать, изменяя время запуска.

Рис. 2 - Мягкий пуск. Метод «0»

Метод «1» (усиленный): отличается от предыдущего исключительно тем, что кран калорифера в процессе запуска открывается на большую величину. Если нет ограничения от теплосети по верхней границе температуры обратной воды, то задав максимальную температуру обратной воды выше 100 °С, можно добиться запуска при значительно повышенной температуре обратной воды. Отрицательной стороной этого режима является появление вероятности сброса перегретой обратной воды в теплосеть и больший перегрев воздуха в канале при запуске установки.

Рис. 3 - Мягкий пуск. Метод «1»

Метод «2» (перегрузочный): кардинально отличается от режимов «0» и «1» тем, что не учитывает показания температурных датчиков при запуске вентустановки в работу. Разумеется, не затрагивая этим контроля заморозки калорифера. Данный способ запуска позволяет запуститься вентустановке даже в тех случаях, когда показания датчиков устаревают слишком быстро или гидроузел (кран) находится слишком далеко от самого калорифера. После начала работы функции «Мягкий пуск» внутренний регулятор ограничителя начинает работать не от температурного датчика, а от времязадающего контура. Результатом его работы является плавно спадающий от 100% до 0% в течение времени «Время запуска, сек» сигнал ограничения минимального открытия крана.

Рис. 4 - Мягкий пуск. Метод «2»

Работа

После прогрева и пуска начинается регулирование температуры воздуха в приточном канале по ПИ-закону регулирования. Параметры регулирования (коэффициенты «P(работа)» и «I(работа)» задаются в настройках)

Режим ограничения

В целях предотвращения возврата в тепловую сеть слишком холодной или слишком горячей обратной воды, контроллер может в рабочем режиме самостоятельно перейти на поддержание «Тобр,min» или «Тобр,max». При этом возможный рост и, соответственно, падение температуры в канале будут игнорироваться (функцию поддержания температуры возьмут на себя другие устройства, задействованные в последовательном контуре регулирования температуры).

Возврат в режим поддержания температуры в канале происходит автоматически, как только внешние условия позволят это сделать.

Рис. 5 - Режим ограничения производительности

Функция ограничения автоматически блокируется, если задать параметры «Тобр,max» = 999, «Тобр,min» = -999, т.е. полностью перекрыть диапазон работы калорифера.

Циркуляционный насос

Работает всегда, когда активен водяной калорифер (в том числе и в дежурном режиме). На время стоянки калорифера (например, в летний период), когда насос калорифера отключен, контроллером предусматривается функция проворачивания, запускающая насос на 5 секунд раз в сутки во избежание закисания ротора насоса.

### Особенности

Если необходимо прервать процедуру прогрева при запуске установки, то нужно нажать (при появлении на дисплее контроллера надписи «Прогрев») и удерживать в течение 5 секунд клавишу ESC.

Для калориферов, которым не требуется поддержание температуры обратной воды в дежурном режиме, можно отключить регулятор дежурного режима. Коэффициенты должны быть следующими: «P(дежурный)» = 0 и «I(дежурный)» = 0, температура «Тобр,дежур» = 0. 
В дежурном режиме кран будет закрыт.

Калориферы, не подверженные заморозке (например, если рабочее тело – антифриз) и не имеющие ограничений по температуре возвращаемого обратного теплоносителя. Для отключения этих функций нужно задать максимально возможный рабочий диапазон, который точно перекроет диапазон температур работы калорифера. Например: «Тобр,max» = 999, «Тобр,min» = -999. Эти установки полностью отключат режим ограничения. Также нужно отключить режим плавного пуска, задав «Время запуска,сек» = 0. Теперь коэффициенты «P(ограничение)» и «I(ограничение)» могут быть любыми (рекомендуется P = 999, I = 1), т.к. регулятор ограничения отключен. Если нет надобности в прогреве перед запуском: «Тобр,прогрев» = «Тобр,авар», так отключается прогрев. Можно отключить и режим защиты от обмерзания: «Тобр,авар» = -999.

Чтобы в процессе работы не производился вход в режим ограничения, необходимо обнулить коэффициенты регулятора дежурного режима: «P(ограничение)» = 0 и «I(ограничение)» = 0.

На время стоянки калорифера (например, в летний период) кран калорифера закрывается, а циркуляционный насос останавливается.

### Аварии

Основной вид аварии для водяного калорифера – «Угроза заморозки». Данная авария отрабатывается по любому из трёх датчиков:

Датчик температуры в канале – 
уставка «Тпритока,авар»

Датчик температуры обратной воды – 
уставка «Тобр,авария»

Термостат защиты от замораживания

При возникновении опасности переохлаждения теплообменника калорифера в любое время года отрабатывается «Защита от заморозки»: вентиляторы останавливаются, жалюзи закрываются, шаровой кран калорифера открывается на 100%, а данное событие заносится в журнал как «Угроза заморозки». Также в журнал заносится источник аварийного сигнала («Термостат калорифера», «Низкая Тобр.воды» или «Низкая Тпритока»). Когда угроза заморозки минует, происходит автоматическое возобновление работы вентустановки в штатном режиме.

|  | В летнем режиме работы происходит автоматическое понижение аварийных значений температуры обратной воды («Тобр,авария») и воздуха в притоке («Тпритока,авар») до 2°С Циркуляционный насос во время стоянки калорифера отключен даже при отработке аварии «Угроза заморозки». |
| --- | --- |

Контроллер также отслеживает состояние циркуляционного насоса калорифера. Если поступает сигнал об аварии, насос отключается, установка переходит в дежурный режим, а в журнал событий заносится сообщение «Авария насоса ВоКал».

Аварии можно снять удержанием кнопки ESC в течение 5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

### Настройка

Параметры, служащие для настройки водяного калорифера сведены в таблицу Табл. 1

Табл. 1 – Настройки водяного калорифера

| Наименование | Размерность | Описание | Заводское значение | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P(работа) | см. примечание 1 | Пропорциональный коэффициент регулятора температуры воздуха в рабочем режиме | 10 | 1…9999 |
| I(работа) | сек | Интегральный коэффициент регулятора температуры воздуха в рабочем режиме | 300 | 10…9999 |
| P(ограничение) | см. примечание 1 | Пропорциональный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения. Если задан ноль, то регулятор будет отключен, режим ограничения также будет отключен | 10 | 1…9999 |
| I(ограничение) | сек | Интегральный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения | 300 | 10…9999 |
| D(ограничение) | см. примечание 2 | Дифференциальный коэффициент регулятора температуры обратной воды в режиме ограничения | 0 | 0…9999 |
| P(дежурный) | см. примечание 1 | Пропорциональный коэффициент регулятора температуры обратной воды в дежурном режиме («Останов»/«Блокировка»). Если задан ноль, то регулятор будет отключен, и клапан закрыт | 9999 | 1…9999 |
| I(дежурный) | сек | Интегральный коэффициент регулятора температуры обратной воды в дежурном режиме | 2 | 0…9999 |
| Тобр,max | °С | Максимально допустимая температура воды, сбрасываемой в теплосеть. Если ограничений нет, то можно оставить заводскую уставку. | 110 | 0…200 |
| Тобр,прогрев | °С | Значение температуры, до которой будет прогрет калорифер перед запуском вентустановки в работу (если не используется прогрев по графику) | 50 | 0…120 |
| Тобр,дежурный | °С | Значение температуры, которая будет поддерживаться в дежурном режиме вентустановки («Останов»/«Блокировка») | 25 | 0…120 |
| Тобр,min | °С | Минимально допустимая температура воды, сбрасываемой в теплосеть. Если ограничений нет, то можно оставить заводскую уставку | 15 | -10…120 |
| Тобр,авария | °С | Значение температуры воды на выходе из калорифера, при котором включится режим защиты от заморозки | 7 | 0…120 |
| Тпритока,авар | °С | Значение температуры воздуха в канале, при котором включится режим защиты от заморозки | 7 | 0…100 |
| Тк_блок,сек | сек | Если не равно нулю, то в дежурном режиме и заданное число секунд после запуска вентилятора контроль опасности заморозки по датчику притока не осуществляется. Данная функция используется при значительном удалении канального датчика от калорифера. В этой ситуации температура в канале может упасть ниже аварийной, но это не будет являться признаком аварии. Если задан ноль, то данная функция отключена. | 0 | 0..1600 |
| Время запуска | сек | Время работы функции «Мягкий пуск». Если равно нулю, функция «Мягкий пуск» отключена | 300 | 0…1600 |
| Метод запуска |  | Метод мягкого пуска калорифера: «0» – обычный (мягкий), по обратной воде «1» – усиленный, по обратной воде «2» – перегрузочный, по графику ограничения | «0» | «0» «1» «2» |

|  | Примечание 1: Пропорциональный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, деленных на единицу измерения датчика. В случае с водяным калорифером, например, если P(работа)=1, то при изменении показаний датчика температуры на 1°С положение крана изменится на 0.1% (без учёта интегральной составляющей). |
| --- | --- |
|  | Примечание 2: Дифференциальный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, деленных на единицу измерения датчика за секунду. В случае с водяным калорифером, например, если D(ограничение)=1, то при изменении показаний датчика температуры на 1°С за 1 секунду положение крана изменится на 0.1% (без учёта интегральной и пропорциональной составляющих). |

Фильтр притока (вытяжки)

### Общее описание

Воздушный фильтр служит для очистки приточного (и вытяжного, если используется рекуперация) воздуха от пыли. При загрязнении фильтра его сопротивление потоку воздуха вырастает настолько, что срабатывает дифференциальное реле давления, контролирующее работу фильтра. Контроллер оповещает пользователя о необходимости замены фильтрующего элемента.

### Аварии

В журнал заносится запись «Фильтр притока» («Фильтр вытяжки»). Вентустановка продолжает работу в штатном режиме, при этом на экран контроллера постоянно выводится сообщение о загрязнении фильтра (Рис.1).

Рис. 1 – Сообщение о засорении фильтра притока

Если производится также контроль засорения фильтра вытяжки, то сообщение о засорении фильтра притока будет иметь больший приоритет и выводиться поверх сообщения о засорении вытяжного фильтра.

## Сигнал «Пожар»

### Общие сведения

Система вентиляции обычно тесно взаимодействует с системой пожарной сигнализации и пожаротушения. При срабатывании пожарной сигнализации приток свежего воздуха в помещение должен прекращаться, поэтому вентиляционная установка должна останавливаться.

### Работа

Получение сигнала от внешней системы пожарной сигнализации происходит через один из дискретных входов контроллера.

### Аварии

При поступлении сигнала «Пожар» контроллер завершает работу вентиляционной установки, переводя ее в дежурный режим. При этом останов происходит сразу, без продувки электрокалорифера и других процедур остановки, а в журнал заносится событие «Пожарный 
датчик».

Данную аварию можно снять удержанием кнопки ESC 
в течение 5 сек, после чего вентустановка будет разблокирована.

## Журнал событий

### Общее описание

Журнал событий предназначен для фиксации событий, происходящих в вентустановке. Информация о происходящих событиях хранится в энергонезависимой памяти и не удаляется при отключении питания контроллера.

### Работа

Журнал можно открыть, войдя в главное меню нажатием F1 и выбрав пункт 3 «Журнал». На экран будет выведена  информация о последнем произошедшем событии, как показано на Рис. 1.

Рис. 1 – Экран журнала

Информация о произошедшем событии изложена в двух нижних строках. Структура описания события такова (Рис. 2):

Рис. 2 – Структура отображения информации 
о событии

Переход по списку событий осуществляется кнопками ▲ и ▼. Очистка журнала производится нажатием кнопки F1.

### Особенности

Максимальное количество записей в журнале устанавливается на этапе создания проекта SMConstructor. Если применяется контроллер SMH или Pixel, оборудованный дополнительным модулем памяти, то журнал будет иметь глубину 200 записей. Если же используется Pixel без дополнительного модуля памяти, то в журнале будут храниться 13 последних записей.

|  | После создания проекта изменить максимальное число записей в журнале нельзя! |
| --- | --- |

## Коррекция времени

### Общее описание

В контроллере установлены часы реального времени, которые необходимы для работы журнала событий и расписания.

|  | Для работы часов в контроллере необходимо наличие батареи питания. |
| --- | --- |

### Работа

Для выставления даты и времени в меню контроллера предусмотрен пункт «Коррекция времени».

Рис.  1 – Коррекция времени

Текущая позиция ввода отображается курсором - мигающими символами «_ _».

Перемещение курсора – клавишами ◄ и ►.

Для увеличения значения нажмите кнопку ▲, для уменьшения ▼.

По окончании настройки времени выйдите из меню нажатием клавиши ESC.

## Режимы управления установкой

### Общее описание

Контроллер оснащен коммуникационными интерфейсами, через которые он может быть связан с другими контроллерами, сетевыми устройствами или системой диспетчеризации.

Через эти интерфейсы предусмотрена возможность удаленного управления установкой, например, из центральной диспетчерской.

### Работа

Для включения или отключения дистанционного управления измените значение пункта «Режим управления» меню «Параметры»:

Рис. 1 – Режим управления

Возможны следующие варианты:

«Дист» – дистанционный, т.е. управление осуществляется из системы диспетчеризации

«Мест» – местный, т.е. управление осуществляется со щита управления (кнопка F2, либо переключатель «Пуск/Стоп»)

Режим управления также изменяется нажатием на кнопку F5 контроллера (в случае контроллеров SMH2010).

В режиме местного управления дистанционные команды запуска и останова вентустановки игнорируются.

Блокировка установки

Если щит управления оборудован флажковым переключателем «Пуск-Стоп», то переключатель в положении «Стоп» блокирует дистанционное включение установки. В случае отсутствия переключателя заблокировать дистанционный запуск можно нажатием клавиши F2. При этом установка перейдет в режим «Блокировка», а на основном экране появится соответствующее сообщение (см. Рис. 2)

Рис. 2 –Установка заблокирована

|  | Для быстрого развертывания системы диспетчеризации и управления вентустановкой служит другой продукт фирмы Segnetics – AutoSCADA |
| --- | --- |

Перевод на дистанционное управление

Существует следующие способы включения дистанционного управления:

В случае местного управления кнопкой F2 на контроллере: при включении дистанционного управления вентустановка остаётся в режиме «Останов» и ждёт команды запуска от системы диспетчеризации

В случае местного управления переключателем «Пуск/Стоп»: из режима «Останов» при включении дистанционного управления вентустановка переходит в режим «Блокировка». Далее нужно перевести переключатель «Пуск/Стоп» в положение «Пуск», разрешив тем самым работу. Вентустановка переходит в режим «Останов» и ждёт команды запуска от системы диспетчеризации

Если дистанционное управление включается в режиме «Работа», то вентустановка продолжает работать и ждёт команды останова от системы диспетчеризации

# Text boxes

Зима [Мест/----]

Тобр.воды:     +20°С

Прогрев        Насос

Лето [Мест/----]

Т помещения: +22.1·С

Работа     ф.притока

Журнал

*** F1 - очистка ***

0  06:36 01/01/2000

* Включение питания

Журнал

*** F1 - очистка ***

№ события время/дата

Информация о событии

26/11/2009  13:__

Лето [Дист/----]

Тпомещения:    +20°С

Блокировка

== Редактирование ==

Режим управления

--------------------

[Мест]

Значок

«Активная авария»

Тайм

----

Мест

Дист

Лето

Зима

Измеряемые параметры
(бегущая строка: Enter-остановить, Escape-продолжить)

Ф.вытяжки

Ф.притока

Компрессор

Насос

ТЭНы

Лето[Мест/----]

Тпритока: +22.0 C

Работа       Насос

Блокировка

Останов

Жалюзи

Работа

Прогрев